Załącznik 1 a - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest naprawa i doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej Systemu Kontroli Dostępu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213. Dokładne informacje dotyczące systemu i zakresu prac do wykonania znajdują się w załączniku nr 1C.

Zakres czynności wchodzących w skład usługi:

- usprawnić tor zasilania elektrorygla (FA/5/6, FA/5/8, FA/5/9)

- wymienić magistralę komunikacyjną systemu na 2 piętrze bud. FB

- naprawić komunikację sterowników z serwerem systemu (45 sterowników)

- usprawnić tor monitorowania stanu drzwi (FA/5/7, FA/5/8, FA/4/11, FA/3/6, FA/3/10, A/1/3, A/0/1, FB/5/7, FB/5/8, AP/0/3)

- zainstalować brakujące magnesy kontaktronu: zewnętrzne (FA/5/8, FA/3/12, FA/1/5) i wewnętrzne (FA/2/9, FB/-1/13)

- zamontować oderwany kontaktron (FA/5/8, FA/1/5)

- poprawić pasowanie kontaktronu z magnesem (FA/5/9, FA/4/8, FA/4/4, FA/1/7, FA/0/7, FB/2/8, B/3/1, FB/-1/5, K/2/1, K/0/8, K/1/9)

- wzmocnić mocowanie obudowy elektrozwory (A/4/3)

- naprawić tor zasilania elektrorygla (odcinek między futryną a elektroryglem) (FA/4/8)

- wymienić zaczep elektrorygla na dłuższy (FA/4/9, FA/1/10, FB/-1/9)

- poprawić pasowanie elementów trzymających drzwi (FA/4/10)

- poprawić pasowanie zaczepu z elektrozworą (FA/4/11)

- poprawić pasowanie elektrorygla z drzwiami (FA/3/11, FA/3/5, FA/2/7, FA/1/8, FA/0/9, FA/0/10, A/0/5, FA/-1/2, FA/-1/3, B/4/1, FB/-1/2, FB/-1/5, FB/-1/9, K/2/2, K/3/6, K/0/6, K/1/10, J1/0/11)

- skorygować położenie zaczepu elektrorygla (FA/3/10, FA/2/7, FA/2/8, FA/0/7, 
FA/-1/9)

- poprawić pasowanie złącza między futryną a drzwiami (A/2/3, A/1/3, FA/0/9)

- prawidłowo podłączyć przekaźnik sterujący zasilaniem elektrorygla (B/3/2)

- poprawić montaż elektrozwór na drzwiach (FA/2/10)

- założyć osłonę elektroniki elektrozwory (FA/1/9)

- wymienić niesprawny elektrorygiel na nowy (FA/1/6, FA/-1/5, B/3/1, B/3/2, FB/3/5, FB/3/8, FB/0/3, FB/0/4, FB/-1/1, J1/0/11)

- wymienić zaczep elektrorygla (K/0/8)

- zainstalować brakujący elektrorygiel (FB/4/7, FB/-1/8, J1/0/11)

- zamontować zaczep do elektrozwory na uchwycie zainstalowanym w drzwiach (FA/0/11)

- poprawić mocowanie elektrorygla (FA/-1/6, FA/-1/7)

- doprowadzić i podłączyć przewód kontaktronu do sterownika (FB/2/3, FB/2/7, FB/5/6)

- przylutować oderwane przewody do złącza DB (FA/0/6, FB/1/6, FB/0/4, B/0/6, K/2/1, K/2/3, K/3/6, K/0/7, K/1/12)

- prawidłowo zaterminować magistrale

- zabezpieczyć okablowanie w miejscu po wyłączonym z eksploatacji sterowniku (K/3/4)

- podłączyć sterownik (FB/2/10)

- podłączyć elektrorygiel (K/0/7, K/1/9, FB/2/12)

- uzupełnić śruby mocujące kontroler (FB/-1/12, K/3/6)

- zmodyfikować linię zasilającą sterowniki FB/1/x na 1 piętrze bud. FB 
– odseparować część linii i podłączyć do nowego zasilacza lub podłączyć nowy zasilacz równolegle (z zastosowaniem diód sprzęgających)

- poprawić montaż kontaktronu i magnesu (FB/-1/6)

- zainstalować kontaktrony i podłączyć je do sterownika (AP/-1/5, AP/-1/6, AP/-1/7)

- przywrócić wizję systemu domofonowego (dystrybutor wideo) na 2 i 3 piętrze budynków B i FB

- naprawić tor fonii systemu wideodomofonowego na parterze budynków A i FA

- poprawić wizję wideodomofonu (FB/5/8)

- usprawnić system wideodomofonowy (FB/1/8, FB/5/8, B/1/2)

- wymienić akumulatory 12V 18Ah (Z/B/0, Z/B/2, Z/B/5, Z/FB/2, ZC/FA/0, ZC/FA/2, ZE/FA/0, ZE/FA/2, ZE/FA/5, ZC/A/0, ZC/A/1, ZC/A/2, ZC/A/4, Z/J/0)

- uzupełnić brakujące akumulatory 12V 18Ah (Z/B/4, ZC/J1/1, ZC/J1/2, ZC/K/1, Z/AP/-1

- wymienić akumulatory 12V 45Ah (Z/FB/-1/2, Z/FB/1, Z/FB/2)

- uzupełnić brakujące akumulatory 12V 45 Ah (Z/FB/4, ZE/FA/4)

- zainstalować nowy zasilacz 12V 3A i podłączyć do niego linię zasilającą (ZC/K/1, ZC/K/-1/1)

Wymagania dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu z Głównym Energetykiem. Terminy prac należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielami Zamawiającego, w tym z użytkownikami pomieszczeń obsługiwanych przez Urządzenia.

Zleceniodawca może zrezygnować z części zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. Pracownicy wykonawca każdorazowo zgłaszają przyjazd do LCN oraz przez cały czas mają na sobie ubrania robocze z logo wykonawcy lub imienne identyfikatory

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą: