Opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja i usługi serwisowe agregatów prądotwórczych przeprowadzane będą:

- Raz na miesiąc zgodnie z wymogami DTR serwisowych producentów agregatu, silnika i generatora Wykonawca dokona rozruchu agregatu na okres min. 0,5h, wykonując m.in. następujące czynności:

  - upewnienia się, czy żaden obcy przedmiot nie znajduje się blisko części obrotowych

  - sprawdzenie, czy otwory wentylacyjne są drożne

  - sprawdzenie, czy przewody zasilające nie noszą śladów uszkodzeń i są prawidłowo dokręcone

  - sprawdzenie, czy wszystkie śruby i nakrętki są właściwie dokręcone

  - sprawdzenie połączeń mechanicznych i luzów elementów wirujących (pasy klinowe, łożyska, wentylator itd.)

  - sprawdzenie agregatu pod względem szczelności układów: wydechowego, smarowania, chłodzenia i paliwowego

  - sprawdzenie połączeń energetycznych i logicznych (sterowanie)

  - uruchomienia ręcznego zespołu prądotwórczego zgodnie z wymogami DTR producentów

  - sprawdzenie, czy agregat pracuje bez zbędnych odgłosów, wibracji

  - sprawdzenie stanu akumulatorów (także pojemności) oraz systemu ich ładowania

  - sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie chłodziwa

  - sprawdzenie stanu paliwa w zbiornikach oraz zużycia paliwa za poprzedni miesiąc

  - sprawdzenie funkcjonalności elektroniki

  - usunięcie stwierdzonych usterek i dokonanie wpisu w paszporcie agregatu;

- Raz na kwartał poza w/w czynnościami Wykonawca dokona:

    - sprawdzenie, czy filtry są czyste, i jeśli trzeba - wymieni je

    - kontrola układu podgrzewania silnika

    - odpowietrzenia filtrów paliwa i przewodów paliwowych

    - sprawdzenia pracy wyłączników pływakowych i pomp uzupełniających paliwo w zbiorniku agregatu

    - wykonanie testów pracy agregatu pod symulowanym obciążeniem 100% mocy znamionowej w czasie około 0,5h;

- Raz na pół roku poza w/w czynnościami Wykonawca dokona:

  - sprawdzenie poprzez symulację działania czujników na zaciskach właściwe funkcjonowanie zabezpieczeń poprzez odniesienie do działań wskazanych na schematach elektrycznych

  - oczyszczenia agregatu i jego pomieszczenia (obudowy) z kurzu i innych zanieczyszczeń (brudu, olejów, paliw itp.);

- Raz w roku zgodnie z zakresem i wymogami DTR producentów Wykonawca m.in. wykona (poza czynnościami wymienionymi w punkcie I, II i III):

  - wymianę oleju

  - wymianę filtrów oleju

  - wymianę filtrów paliwa (zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi silnika)

  - wymianę filtra powietrza (jeśli konieczna)

  - wymianę chłodziwa (jeśli konieczna)

  - wykonanie pomiarów elektrycznych: statycznych i dynamicznych prądnicy, sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów rozruchowych (napięcie i prąd ładowania)

  - sprawdzenie izolacji alternatora w stosunku do masy uzwojeń

  - sporządzenie protokołu z przeglądu rocznego agregatu. Podczas tego przeglądu zostanie określony (odczytany) przebieg agregatu, który będzie podstawą do określenia warunków następnego przeglądu agregatu w ciągu dalszej eksploatacji.

UWAGI:

- Wszystkie zauważone usterki, których usunięcie nie wiąże się z użyciem przez Wykonawcę części zamiennych należy bezzwłocznie usuwać w ramach przeglądu konserwacyjnego.

- W protokole z przeglądu technicznego Wykonawca ustosunkuje się do każdego z w/w punktów zakresu czynności.

W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w/w przeglądów serwisowych oraz pełnienia pogotowia serwisowego w czasie trwania umowy. Usterki w działaniu agregatów prądotwórczych zgłaszane będą przez obsługę techniczną USK telefonicznie i potwierdzane każdorazowo pocztą internetową. Wykonawca w terminie do 3 dni przedstawi ofertę na usunięcie usterki zgłoszonej przez obsługę techniczną USK lub stwierdzonej przez serwis, a w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia usunie ją. W przypadku przekroczenia przebiegu agregatu powyżej ilości motogodzin (określonej w instrukcji obsługi silnika) licząc od momentu wykonania przeglądu serwisowego przez Wykonawcę może nastąpić zmiana terminu kolejnego przeglądu Rocznego.

W zakres kwoty ryczałtowej wchodzą podstawowe materiały eksploatacyjne, takie jak: oleje, smary, filtry, benzyna ekstrakcyjna, rozcieńczalnik, nafta,  pokost, klej butapren, pasta do lutowania, taśma izolacyjna, spoiwo lutownicze, smarowniczki, wkręty do metalu i drewna, nakrętki, śruby, podkładki, zawleczki, czyściwo, nity, pierścienie uszczelniające, oznaczniki przewodów, koszulki igielitowe, bezpieczniki aparatowe, czyściwo, chłodziwo, elektrolit, woda destylowana itp.

Wykonawca każdorazowo sprawdzając stan paliwa w zbiornikach agregatu informuje Zamawiającego o konieczności jego uzupełnienia do stanu zabezpieczającego min. 8-godzinną pracę agregatu przy pełnej mocy przedstawiając stosowną ofertę na uzupełnienie paliwa w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia zbyt małego zapasu. W terminie do 14 dni od otrzymania zlecenia (w przypadku awarii energetycznej do 8 godz.) Wykonawca dokona uzupełnienia paliwa w zbiornikach agregatów. Koszt tankowania jest kosztem Wykonawcy. Koszt paliwa pokrywa Zamawiający.

Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia usterki do:

- Telefonu zwrotnego w ciągu 1 godziny.

- Przyjazdu serwisu (jeśli konieczne) na obiekt w terminie 2 godzin celem dokonania naprawy (uruchomienia) agregatu prądotwórczego.

- Naprawy agregatu w terminie do 2 dni licząc od dnia przyjazdu serwisu/diagnostyki agregatu, 7 dni roboczych jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części z zagranicy. W przypadku usterki, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych nie wchodzących w skład ryczałtu, koszt części zamiennych użytych do naprawy pokrywa Zamawiający.

Wykonawca będzie prowadził w/w prace w dni powszednie w godz. 7÷14.

Koszty dojazdu i robocizny ekipy serwisowej pokrywa Wykonawca.

Wiedza i doświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat prawidłowo wykonał i ukończył co najmniej 3 zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie zadań obejmujących konserwacje, naprawy i przeglądy bieżące agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 500 kVA

Potencjał techniczny Wykonawcy:

  - Kadra techniczna posiadająca:

- Świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do prac związanych z dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828)

- Świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do prac związanych z eksploatacją i pomiarami urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828),

b) złoży deklarację dyspozycyjności do szybkiego usuwania awarii (szybki czas reakcji - przyjazd do 2 godzin od momentu zgłoszenia)

c) zadeklaruje znajomość konstrukcji agregatów eksploatowanych przez USK.

Przewidywany czas wykonania robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Przewidywana wartość zamówienia:

- ryczałt za konserwacje, przeglądy i serwis 63.700,08 PLN plus VAT płatny co miesiąc 
w wysokości 1/24 kwoty ryczałtowej na podstawie protokołu przeglądu serwisowego potwierdzonego przez Głównego Energetyka USK załączonego do poprawnie wystawionej  faktury,

- kwota przeznaczona na paliwo i usuwanie awarii nie wchodząca w zakres w/w ryczałtu w wysokości 17.600 PLN plus VAT,

Ogółem – 81.300,08 PLN netto plus VAT.

Termin zapłaty za usługę 60 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

W przypadku niewykorzystania całości kwoty umownej Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.