Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana uszkodzonych podzespołów 16 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

Wykaz uszkodzonych zasilaczy awaryjnych UPS oraz ich podzespołów do wymiany podano w załączniku nr 1.

Należy wymienić uszkodzone podzespoły w 16 szt. zasilaczy awaryjnych UPS na fabrycznie nowe o stosownych parametrach, zachowując projektowany czas podtrzymania poszczególnych zasilaczy UPS.

Wymiana uszkodzonych podzespołów przeprowadzana będzie wg harmonogramu prac zatwierdzonego przez Głównego Energetyka następująco:

W danym momencie należy wymieniać podzespoły tylko w jednym UPS, po tym wykonać poniższe czynności:

- Regulację i kalibrację urządzenia

- Pomiary:

- pomiar temperatury otoczenia w pomieszczeniu akumulatorów

- pomiar napięcia akumulatora

- pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora

- pomiar prądu ładowania stringu baterii akumulatorów

- Sprawdzenie parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia

- Testy pracy (normalna, bateryjna, bypass)

- Dokonanie wpisu w paszporcie UPS

- Wystawienie raportu serwisowego – protokółu odbioru robót serwisowych (PDF, e-mail, wydruk)

- Utylizacja zdemontowanych materiałów i podzespołów.

- Termin realizacji – 2 miesiące od otrzymania podpisanej umowy.

- Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z istniejącą dokumentacją i infrastrukturą techniczną oraz stanem i rozmieszczeniem zasilaczy awaryjnych UPS, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego (tel. 71/733-17-08 lub 668-324-017.)  Z każdej wizji lokalnej powinien być spisany protokół.

- Wykonawca złoży deklarację dyspozycyjności do szybkiego usuwania awarii w okresie gwarancyjnym dostarczonych i zamontowanych baterii akumulatorów (szybki czas reakcji - przyjazd do 2 godzin od momentu zgłoszenia).

- Okres gwarancyjny na wykonane prace min. 36 m-cy oraz na dostarczone podzespoły min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.