Wrocław, dnia 23.08. 018 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-240/2018

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów  w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H) :

- na podstawie  art. 38 ust 1 pkt3) art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- W pom K/1/16 przewidziany jest montaż nawilżacza, jednakże projekt nie przewiduje podłączenia nawilżacza w wodę oraz instalacji kanalizacji do odbioru kondensatu   i wody zrzutowej - prosimy o pamiętanie, że nawilżacz okresowo zrzuca do kanalizacji gorącą wodę, co wymaga zastosowania odpowiedniego materiału dla  przewodów  kanalizacyjnych lub stosowanie zbiorników do schłądzania tej wody - prosimy o uzupełnienie projektu o niezbędne rozwiazania projektowe i przedmiarów obejmujących ten zakres prac.

Odp: Należy przewidzieć wykonanie i wycenić instalacje niewidoczny na rysunku w sposób funkcjonalny i możliwie tani. Pomieszczenie wyposażone jest w wodę i kanalizację. Prosty układ nie wymaga szczegółowego projektu, lecz powinien być rozwiązany i uzgodniony na roboczo w tracie prac. Rozwiązanie przedstawić szczegółowo w dokumentacji powykonawczej.

- Pomieszczenie, w którym jest przewidziany  montaż nawilżacza jest pomieszczeniem „mokrym“, w którym w określonych warunkach, przy korzystaniu z natrysku może dochodzić do kondensacji pary na powierzchniach ścian, w tym również na nawilżaczu. Naszym zdaniem dla nawilżacza powinnna być wydzielona powierzchnia z zabudową na pełną wysokość z drzwiami, co pozwoliłoby zabezpieczyć nawilżacz przez kondensacją pary na obudowie. Takie rozwiązanie dodatkowo pozwoliłoby na zlokalizowanie na posadzce zbiornika schładzającego wodę zrzutową z nawilżacza  przed dalszym wprowadzeniem do instalajci kanalizacji - prosimy o uzupełnienie projektu o niezbędne rozwiazania projektowe i przedmiarów obejmujących ten zakres prac.

Odp: Należy dostosować rozwiązanie do konkretnego urządzenia i jego wymagań. Jeśli niezbędne przewidzieć i wycenić dodatkową zabudowę. Nie wymaga szczegółowego projektu, lecz powinien być rozwiązany i uzgodniony na roboczo w trakcie prac. Rozwiązanie przedstawić szczegółowo w dokumentacji powykonawczej.

- W dokumentacji projektowej brak jest projektu sieci kanalizacji deszczowej, która ma być przełożona ze względu na kolizję z nowoprojektowanym agregatem prądotwórczym. Na PZT jest  zaznaczona nowa trasa kanalizacji deszczowej. Czy przełożenie kanalizacji jest w zakresie przedmiotu umowy? Czy to zostało już wykonane? Jeśli jest w zakresie przedmiotu umowy  to  prosimy o uzupełnienie projektu o profile sieci kanalizacji, podające rzędne studni, przewodów, rodzaju materiałów oraz przedmiarów obejmujących ten zakres prac.

Odp: W zakresie są wszystkie prace niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania oraz utrzymania funkcji istniejących budynków. W zakresie kolizji wystarczy posadowić agregat w sposób umożliwiający eksploatację i ewentualną wymianę kanalizacji deszczowej bez konieczności demontażu agregatu.

- Czy są określone wymagania dla wysokości komina spalinowego dla  agregatu prądotwórczego? Projekt nic nie mówi w tym zakresie, a na  rysunku PZT jest pokazany daszek, który częściowo będzie nad agregatem.

Odp: Odprowadzenie spalin musi być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz uniemożliwiać przedostanie się spalin do sąsiednich budynków.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SIWZ będzie wymagał : (...)

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe          wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot  zamówienia, na kwotę brutto 2.000.000 zł, co winno wynikać z DOWODÓW (referencji) określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

POUCZENIE

Wykonawcy  przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.)

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia w/w odpowiedzi w treści oferty. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ

INFORMACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Tel : 71/784-24-77; 71/784-20-30    e-mail:  mjellin@usk.wroc.pl;