Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  „Przegląd serwisowy centralnych i oddziałowych rozdzielaczy gazów medycznych oraz urządzeń i instalacji gazów medycznych w obiektach przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu”

I. Źródła zasilania gazów medycznych:

1. stacje próżni VAC (bud. A, B, J)

2. stacja powietrza AIR (budynek T)

3. rozprężania tlenu O2 (budynek T)

4. rozprężania dwutlenku węgla CO2  (budynek T)

Wykaz czynności serwisowych:

a) źródła butlowe:

- kontrola szczelności połączeń dokręcanych,

- kontrola nastaw ciśnień roboczych,

- kontrola działania zaworu przełączającego,

- kontrola działania zaworów odciążających,

- kontrola łączników butlowych,

- kontrola szczelności zaworów,

- wymiana uszczelek zaworów wysokiego ciśnienia i uszczelek łączników butlowych

b) stacja sprężarek powietrza:

- kontrola działania sprężarek i sterowania nadrzędnego TRINITY,

- kontrola działania osuszaczy powietrza,

- kontrola działania odwadniaczy typu Bekomat,

- kontrola nastaw reduktorów ciśnień roboczych 5 bar i 8 bar,

- kontrola rozdzielacza oleju i wody typu OWOMAT,

- kontrola szczelności instalacji i zaworów odcinających w obrębie stacji

c) stacje pomp próżni:

- kontrola działania pomp próżni i sterowania nadrzędnego,

- kontrola funkcjonowania wychwytywacza wydzielin,

- kontrola działania filtrów bakteryjnych,

- kontrola szczelności instalacji odprowadzania powietrza,

- kontrola szczelności instalacji i zaworów odcinających w obrębie stacji

II. Instalacje gazów medycznych i próżni na poszczególnych oddziałach szpitala

- Budynek J

- Budynek B/FB

- Budynek A/FA

- Budynek K

- Budynek J1

- Budynek L

- Budynek H

Wykaz czynności serwisowych:

- Kontrola szczelności instalacji w poszczególnych oddziałach szpitala,

- Kontrola funkcjonowania skrzynek zaworowych (zawory odcinające, punkt zasilania awaryjnego, test sygnalizacji gazów, manometry, szczelność połączeń)

- Kontrola funkcjonowania sygnalizatorów zewnętrznych,

- Kontrola funkcjonowania  gniazd gazów medycznych zgodnie z zapisami normy PN-EN 7396-1 (oznakowanie, szczelność, przepływ, mechaniczne działanie punktu poboru, czystość instalacji).

- Wszystkie prace serwisowe będą przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta Dräger.

- Wykonawca odpowiada za właściwą jakość świadczonych usług. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków objętych umową Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym wezwaniu do wykonania prac lub zlecić wykonanie prac innemu wykonawcy. Całkowitymi kosztami wykonawstwa zastępczego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę.

- Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru robót i podstawę do wystawienia faktury.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z zakresem robót i dokumentacją techniczną.

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania przez Wykonawcę, na własny koszt, oględzin terenu przewidzianych robót. Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00, do czasu upływu terminu składania ofert, po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego (tel. 71/733-11-89 lub 668-32-40-44).