Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych w bud. A - numery pomieszczeń: 2.55, 3.60, 4.58, 5.59.

W zakres usługi m.in. wchodzą:

- Uzgodnienie harmonogramu prac z Głównym Energetykiem i Użytkownikami pomieszczeń.

- Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacji wskazanych pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz specyfikacją urządzeń i ich montażu. Ze względu na specyfikę pomieszczeń należy dobrać urządzenia do pracy całorocznej 24 h/dobę.

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty w tym atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania techniczne Zamawiającego. Rodzaj i jakość dostarczonych materiałów i urządzeń powinny odpowiadać standardom podobnych materiałów i urządzeń stosowanych w USK. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązany jest do przeprowadzenia min. dwóch przeglądów konserwacyjno-serwisowych w każdym roku gwarancji bez wezwania ze strony Zamawiającego wg harmonogramu uzgodnionemu z Głównym Energetykiem zgodnie z wytycznymi producenta oraz do napraw systemów w okresie gwarancyjnym jednostek wewnętrznych i zewnętrznych a także innych elementów instalacji, np. pomp skroplin, zapewniających prawidłowe działanie układów klimatyzacyjnych.

- Wykonanie instalacji chłodniczej i elektrycznej wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami zabezpieczającymi i sterującymi (rurociągi czynnika chłodniczego - z rur miedzianych w izolacji, zabezpieczenie różnicowo-nadprądowo-przeciążeniowe agregatu oraz przewody zasilające, przewody sterujące między jednostkami, rurociąg odprowadzenia skroplin) i montaż urządzeń. W przypadku konieczności zamontowania jednostek zewnętrznych na kominach wentylacyjnych należy to wykonać w sposób jak najmniej naruszający strukturę kominów uzgodniony z Zamawiającym. Jednostki zewnętrzne zamontować na wysokości umożliwiającej obsługę bezpośrednio z poziomu dachu. Doprowadzenie przewodów od jednostek zewnętrznych do jednostek wewnętrznych należy wykonać w sposób nie naruszający struktury dachu lub ścian. Przewody odprowadzające skropliny odprowadzić grawitacyjnie z ewentualnym zamontowaniem pompek (jeśli będą konieczne) tam, gdzie to jest możliwe podłączyć do instalacji kanalizacyjnej budynku. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawienie elementów budowlanych oraz za całkowite pomalowanie pomieszczeń  których dotyczy zamówienie.

- Instalacje mogą być prowadzone na elewacji jedynie w przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym i muszą być zabudowane w sposób umożliwiający późniejszą eksploatację i dostęp do nich.

- Instalacje i osprzęt wykonać w standardzie stosowanym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Po montażu a przed uruchomieniem urządzeń przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji chłodniczych azotem technicznym. Następnie osuszyć układy używając pompy próżniowej. Przy uruchomieniu dodać odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z zaleceniami producenta. Ze wszystkich czynności sporządzić stosowne protokoły.

- Wszystkie urządzenia oznakować wg zasad uzgodnionych z Głównym Energetykiem. Dla nowych urządzeń zaprowadzić i uzupełnić paszporty techniczne, które należy przekazać wraz z dokumentacją powykonawczą w segregatorze formatu A-5.

- Przeprowadzić szkolenie personelu użytkującego urządzenia klimatyzacyjne.

- Przed odbiorami dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą usytuowanie urządzeń, sposób montażu, instrukcje obsługi, DTR, protokoły pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń oraz protokoły z prób szczelności i szkolenia.

Termin realizacji: maks. 2 m-ce od daty zawarcia umowy.

Wymagania dodatkowe: Terminy prac wg uzgodnionego harmonogramu. Okres gwarancji min. 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru. Zleceniodawca może zrezygnować z części zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawcy każdorazowo zgłaszają przyjazd do LCN oraz przez cały czas mają na sobie ubrania robocze z logo wykonawcy lub imienne identyfikatory.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia z postępowania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, które dotyczą:

Zdolności technicznej  - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy, co najmniej 3 usługi na 30.000,00 zł każda obejmującą dostawę i montaż klimatyzatorów lub co najmniej 1 raz na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Wykluczenie z udziału w postępowaniu – z postępowania są wykluczeni Wykonawcy, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed postępowaniem Uniwersytecki Szpital Kliniczny rozwiązał umowę na dostawę i montaż lub przeglądy serwisowe systemów klimatyzacji z winy Wykonawcy.