Wrocław, 21 stycznia 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia

I. Serwis podstawowy i rozszerzony

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania serwisu podstawowego (rocznego) w marcu 2019r. oraz rozszerzonego (trzyletniego) w marcu 2020r. następujących generatorów dwutlenku chloru, znajdujących się w obiektach Zamawiającego:

-  ul. T. Chałubińskiego  1, Kl. Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Urządzenie: ProMinent Bello Zon, nr seryjny: 2017048781

-  ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, Kliniki dla dorosłych

Urządzenie: ProMinent Bello Zon, nr seryjny: 2017048778

-  ul. T. Chałubińskiego  2-2a, Kliniki pediatryczne

Urządzenie: ProMinent Bello Zon, nr seryjny: 2017048779

-  ul. M. Curie-Skłodowskiej 50/52,(Kl. Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia)

Urządzenie: ProMinent Bello Zon,,nr seryjny: 2017048780

- Zakres robót serwisowych obejmuje następujące czynności:

- serwis podstawowy (roczny)

- wymiana membrany pomp dozujących dwutlenek chloru,

- wymiana zaworów zwrotnych w pompach dwutlenku chloru

- wymiana pilota i uszczelnienie elektrozaworu

- wymiana filtra węglowego

- dojazd i pracę serwisanta,

- badanie wody pod kątem zawartości dwutlenku chloru i chlorynów w wodzie

- serwis rozszerzony (trzyletni)

Oprócz czynności wymienionych w pkt 2a) wymianie podlegają:

- Membrany pomp dozujących kwas i chloryn

- Zawory zwrotne w pompach kwasu i chlorynu

- Regulator przepływu, sitko i uszczelnienia elektrozaworu dopuszczającego wodę do reaktora

- Elektrozawór pomiędzy reaktorem a zasobnikiem ClO2

- „Płuco gazowe” neutralizującego opary gazowego ClO2

- Bateria guzikowa 3V

II. Dostawa reagentów

- W okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy,  po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika Działu Utrzymania Obiektu drogą elektroniczną, zostaną dostarczone następujące reagenty: chloryn sodu (NaClO2 ) o stężeniu 7,5%  oraz kwas solny (HCl) o stężeniu 9% zgodnie z zapotrzebowaniem i formularzem cenowym, stanowiący załącznik nr 1.

Dostawa dotyczy następujących miejsc/ węzłów cieplnych:

1.	ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66  (kliniki dla dorosłych) we Wrocławiu

2.	ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50-52 (Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia) we Wrocławiu

3.	ul. T. Chałubińskiego 1 (Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii) we Wrocławiu.

4.	ul. T. Chałubińskiego 2-2a (Kliniki pediatryczne) we Wrocławiu.

Termin wykonania – 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

III. Serwis kontrolny

W okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy Zamawiający wykona dodatkowo dwa serwisy 4 generatorów dwutlenku chloru. Serwis obejmuje:

1. Kontrola pracy CDLb6: połączeń hydraulicznych, wyświetlanych parametrów technicznych (regulacja, korekta).

2. Wizualna kontrola stanu generatora.

3. Kontrola stanu przewodu dozującego.

4. Kontrola zaworu wielofunkcyjnego.

5. Kontrola stanu instalacji wodnej.

6. Kontrola lub okresowa wymiana filtra mechanicznego wody rozcieńczającej.

7. Kontrola poprawności działania układu sterowania.

8. Kontrola poprawności zaprogramowania generatora

9. Kontrola ilości reagentów w kanistrach

10. Badanie wody pod kątem zawartości dwutlenku chloru i chlorynów w wodzie.

11. Dowóz i wymiana reagentów.

IV. Pozostałe ustalenia

- Wykonawca jest autoryzowanym serwisantem firmy ProMinent i posiada ważny certyfikat kompetencji, potwierdzający, że posiada odpowiednie kompetencje i jest uprawniony do uruchamiania, serwisowania i napraw urządzeń firmy ProMinent. Certyfikat w szczególności dotyczy generatorów dwutlenku chloru LegioZon CDLa i CDLb. Kopia certyfikatu musi być dołączona do oferty.

- Wykonawca zastosuje jedynie oryginalne części zamienne producenta i stosowane dotychczas w tych urządzeniach.

- Usługa będzie wykonywana przez techników serwisowych Wykonawcy.

- Przeglądy serwisowe Urządzeń będą odbywały się w terminie podanych w ust. I. pkt. 1 w sposób ograniczający do niezbędnego minimum jakiekolwiek zakłócenia działalności Szpitala.

- Wykonawca dokonuje stosownych adnotacji w paszportach poszczególnych urządzeń Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru prac serwisowych do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru robót i podstawę do wystawienia faktury.

- Jeżeli w trakcie przeglądu okresowego Urządzeń Wykonawca uzna za konieczne dokonanie wymiany jakichkolwiek części lub też przeprowadzenie naprawy nie wchodzącej w zakres przeglądu, winien o tym powiadomić Zamawiającego pisemnie w terminie 3 dni.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992)  oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z zakresem robót i dokumentacją techniczną.

- Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykonywania przez Wykonawcę serwisów poszczególnych urządzeń w przypadku zakończenia działalności poszczególnych kliniki i wyłączenia budynków z eksploatacji.

- Gwarancja na wykonane prace oraz wymienione części eksploatacyjne 12 mies.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania pogotowia technicznego celem dokonywania w okresie umownym napraw i usuwania awarii urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oferty na usunięcie awarii do 2 dni od daty potwierdzenia awarii przez serwis Wykonawcy oraz do usunięcia awarii do 5 dni od otrzymania zlecenia.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztu naprawy, Wykonawca na podstawie otrzymanego zlecenia będzie mógł przystąpić do naprawy. W takim przypadku Wykonawca wystawi dodatkową fakturę za wykonaną usługę. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji wszystkich napraw do kwoty 5000 zł netto / 6150 zł brutto w okresie obowiązywania umowy.

- Do faktur za usługi naprawcze i zużyte materiały należy oprócz protokołu odbioru robót załączyć kopię zlecenia. Kwoty wynagrodzenia za usługi naprawcze będą każdorazowo ustalane na podstawie indywidualnej wyceny i odrębnych zleceń.