Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów serwisowych węzłów cieplnych z podgrzewaczami c.w.u. w obiektach USK przy ul. Borowskiej 213 oraz czyszczeniu zasobników c.w.u. oraz wymienników ciepła w węzłach cieplnych budynków: L, J1, B, Fb, J, K, Fa, A, AP

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona m.in. następujące czynności:

- wykonania przeglądów serwisowych węzłów cieplnych z podgrzewaczami c.w.u. budynków L, J1, B, Fb, J, K, Fa, A, AP w obiektach USK przy ul. Borowskiej 213,

- wodnego oraz chemicznego czyszczenia wymienników ciepła w węzłach cieplnych budynków L, J1, B, Fb, J, K, Fa, A, AP.

- wodnego oraz chemicznego czyszczenia zasobników c.w.u. w węzłach cieplnych budynków L, B, Fb, Fa, A, AP.

- Zakres przeglądu serwisowego poszczególnych węzłów obejmuje m.in.:

- kontrolę pracy pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w trybie automatycznym i ręcznym

- sprawdzenie zaworów odcinających i regulacyjnych otw./zam.

- sprawdzenie działanie napędów zaworów poprzez ręczne sterowanie z regulatora

- sprawdzenie działania zabezpieczeń

- sprawdzenie działania i konserwację liczników ciepła

- sprawdzanie prawidłowości wskazań AKPiA z ewentualną jej regulacją

- sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w węźle cieplnym

- konserwację rozdzielni elektrycznej

- dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych

- sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych oraz termometrów i manometrów

- regulację przepływów wody sieciowej w węźle cieplnym

- odpowietrzenie układu technologicznego

- miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej

- miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów

- uzupełnienie oznakowania

- likwidację drobnych przecieków z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów lub manometrów

- korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika

- kontrolę stanu naczyń przeponowych, uzupełnienie powietrza do wymaganego ciśnienia

- kontrolę działania i drożności zaworów bezpieczeństwa otw./zam. oraz sprawdzenie ich nastaw

- przegląd i czyszczenie oraz płukanie siatek odmulaczy i filtrów

- zaprowadzenie lub uzupełnienie książki konserwacji węzła cieplnego

- typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany (przedstawienie oferty cenowej) sprzątnięcie i oczyszczenie pomieszczenia węzła cieplnego po robotach serwisowo-konserwacyjnych.

- Gwarancja na wykonane prace na okres 12 m-cy.

- Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej węzłów cieplnych.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu lub ubrania robocze z logo i nazwą firmy.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku po każdym dniu pracy, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Termin wykonania prac – do 2 m-cy od przekazania podpisanej umowy