ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie dotyczy usługi wykonywania przeglądów serwisowych 152 kpl. klimakonwektorów GEA: Budynek J1 Laboratorium 30 kpl. (dwa przeglądy serwisowe w roku) oraz Pracownia RTG i USG, Budynek B piętro V, Budynek A, Budynek FA łącznie 122 kpl. (jeden przegląd serwisowy w roku) przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu, których parametry szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do umowy.

- Specyfikacja robót

# Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów serwisowych i konserwacji 152 szt. klimakonwektorów, w tym przeglądu rocznego jednorazowego przed sezonem letnim 122 szt. i rocznego dwukrotnego (przed i po sezonie grzewczym) 30 szt. klimakonwektorów w budynku J1 Laboratorium zgodnie z zakresem i wymogami DTR producentów w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 - wg harmonogramu uzgodnionego z Głównym Energetykiem. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość świadczonych usług.

# Zakres robót obejmuje następujące czynności:

# • Pomiar parametrów elektrycznych (napięcia oraz natężenia prądu zasilającego) podczas pracy urządzenia

# • Kontrola i dokręcenie połączeń elektrycznych

# • Wymiana filtrów jednostki wewnętrznej

# • Dezynfekcja oraz odgrzybianie wymiennika jednostki wewnętrznej

# • Usuwanie drobnych usterek mechanicznych

# • Sprawdzenie połączeń w sterowniku naściennym

# • Sprawdzenie działania zaworu dwudrogowego.

# Wymienione powyżej czynności mają na celu zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i utrzymania prawidłowej temperatury w pomieszczeniach.

# Wykonawca zaprowadzi dla każdego urządzenia paszport techniczny oraz nada numery serwisowe wszystkim urządzeniom w uzgodnieniu z Zamawiającym. Każdy przegląd zostanie zakończony stosownym wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Brak wpisu w paszporcie technicznym urządzenia równoznaczny jest z nie wykonaniem danej czynności.

# Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania pogotowia technicznego celem dokonywania w okresie umownym napraw i usuwania awarii urządzeń. Naprawy urządzeń będą dokonywane po zgłoszeniu ich awarii przez Zamawiającego i stwierdzeniu przez Wykonawcę takiej konieczności. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii urządzenia do 24 godz.

# Jeżeli w trakcie przeglądu okresowego urządzeń Wykonawca uzna za konieczne dokonanie wymiany jakichkolwiek części lub też przeprowadzenie naprawy nie wchodzącej w zakres przeglądu, winien o tym powiadomić Zamawiającego przedstawiając stosowną ofertę w celu akceptacji zwiększonego kosztu usługi. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztu naprawy Wykonawca na podstawie otrzymanego zlecenia będzie mógł przystąpić do naprawy. W takim przypadku Wykonawca wystawi dodatkową fakturę za wykonaną usługę. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oferty na usunięcie awarii do 2 dni od daty potwierdzenia awarii przez serwis Wykonawcy oraz do usunięcia awarii do 5 dni od otrzymania zlecenia.

# Do faktur za usługi naprawcze i zużyte materiały należy oprócz protokołu odbioru robót załączyć kopię zlecenia. Kwoty wynagrodzenia za usługi naprawcze będą każdorazowo ustalane na podstawie indywidualnej wyceny i odrębnych zleceń.

- Wymagania wobec Wykonawcy

- Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. posiada min. 2 osoby, które będą wykonywać montaż, przegląd i naprawę klimatyzatorów oraz central klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

- Posiada ważny certyfikat dla przedsiębiorców (uprawnienia F-GAZOWE), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 ze zmianami).

- Posiada uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych grupa I.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia z postępowania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą:

Zdolności technicznej  - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy, co najmniej 3 usługi na min. 50.000,00 zł każda obejmującą przeglądy serwisowe klimakonwektorów lub klimatyzatorów lub co najmniej 1 raz na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Wykluczenie z udziału w postępowaniu – z postępowania są wykluczeni Wykonawcy, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed postępowaniem Uniwersytecki Szpital Kliniczny rozwiązał umowę na dostawę i montaż lub przeglądy serwisowe systemów klimatyzacji z winy Wykonawcy.