Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu awarii agregatu chłodniczego GEA dla bud. B we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 w zakresie wymiany skraplacza

- W ramach kwoty umownej Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i wymiany uszkodzonego skraplacza agregatu GEA na budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

- Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy skraplacz agregatu chłodniczego GLAC 0352 BD1.SL (HYDRO KIT GLHM 38 GEA C3 101703/2007).

- Zakres prac obejmuje:

- Ustalenie harmonogramu prac z Głównym Energetykiem

- Wydzielenie i zabezpieczenie miejsc prac dźwigów przez Wykonawcę

- Wydzielenie i zabezpieczenie miejsc prac przez Wykonawcę na dachach budynków USK oraz każdorazowe zabezpieczenie wejść na dachy

- Zaprojektowanie, dobór, dostawa i montaż skraplaczy wraz z innymi niezbędnymi urządzeniami a w tym:

  - Demontaż osłon agregatu

  - Odessanie czynnika chłodniczego

  - Wycięcie i demontaż płyt czołowych skraplacza

  - Montaż nowych płyt

  - Ewentualne modyfikacje instalacji chłodniczych agregatów wody lodowej w uzgodnieniu z Głównym Energetykiem

- Dostawę wszystkich urządzeń i materiałów fabrycznie nowych (rok produkcji co najmniej 2019), nieużywanych i posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty w tym atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, spełniających poniższe wymagania techniczne Zamawiającego

- Próba ciśnieniowa szczelności

- Uzupełnienie czynnika chłodniczego posiadającego aprobatę producenta agregatu po próbach ciśnieniowych

- Uruchomienie agregatów wody lodowej na obiekcie po zakończeniu prac

- Przeprowadzenia  testów pracy układów

- Uprzątnięcie miejsc pracy i przywrócenie ich do stanu pierwotnego

- Przekazanie Zamawiającemu wymaganych prawem atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów oraz protokołów

- Gwarancja na wykonane prace na okres 12 m-cy.

- Szkolenie stanowiskowe leży po stronie Wykonawcy.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu lub ubrania robocze z logo i nazwą firmy.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku po każdym dniu pracy, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Termin wykonania prac – do 5 tygodni od przekazania podpisanej umowy