## CH2-2a
Załącznik 3 |  | str. 1/8
Wykaz central wentylacyjnych w bud. przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a, kompleks MCS (kliniki pediatryczne)
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nazwa / typ centrali | Nr fab. centrali | Lokalizacja centrali | Typ filtra |  | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora | UWAGI
1. |  | Kl. Pediatrii i Chrób Infekcyjnych | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Clima Gold C1769/14 | OPAL N-1-P-He-Fw-We-850 | strych przy Kl. Endokrynologii dziecięcej (część środkowa) | filtr powietrza kasetowy G4 460x335x50mm, filtr powietrza kieszeniowy F7 460x335x590mm | 2
2. |  | Kl. Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Oddział Alergologii (2/01 sala seminaryjna, 2/33-kuchnia) Oddział Kardiologii (2/47 - świetlica, sale chorych - 2/41,42,43,47) | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna AIR PACK 600 | 4bbf6c 170000 11.2014 | strych (część na końcu bud.) | filtr powietrza kasetowy EU4 340x300x50 - 2szt. | 2
3. |  | Kl. Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Oddział Alergologii | Centrala wentylacyjna nawiewna Clima Gold C144 | OPAL-N-1-P-Hw-We-920 | centrala znajduje się pod zadaszeniem II p. przy Kl. Endokrynologii dziecięcej | filtr powietrza kasetowy G4 460x335x50mm | 1
4. |  | Kl. Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Oddział Alergologii | wentylator wyciągowy | [8 empty] | do weryfikacji, nr fab., model
5. |  | Kl. Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego pom. 3/01-12,3/42,43 (sale chorych) | centrala wentylacyjna n/w NW1 |  | na strychu | VS21B.FLT F5 | 4 |  |  |  |  | NA GWARANCJI do 30.12.2023 r.
6. |  | Kl. Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego pom. 3/15-19, 3/22-30,3/34,46-48 (dyżurki lek., sekretariat, komunikacja, etc.) | centrala wentylacyjna n/w NW2 |  | na strychu | VS21B.FLT F5 | 4 |  |  |  |  | NA GWARANCJI do 30.12.2023 r.
7. |  | Kl. Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego sala seminaryjna, IIp | centrala wentylacyjna n/w NW3 |  | na strychu | VS21B.FLT F5 | 4 |  |  |  |  | NA GWARANCJI do 30.12.2023 r.
8. |  | przyziemie, szatnie | centrala wentylacyjna n/w NW4 |  | przyziemie, kotłownia | VS40B.FLT F5 | 4 |  |  |  |  | NA GWARANCJI do 30.12.2023 r.
9. |  | przyziemie, poradnie, gab. lekarskie | centrala wentylacyjna n/w NW5 |  | przyziemie, kotłownia | VS21B.FLT F5 | 4 |  |  |  |  | NA GWARANCJI do 30.12.2023 r.
[6 empty] | ilość filtrów do wymiany | 25

## CH3
Załącznik 3 |  | str. 2/8
Wykaz central wentylacyjnych w bud. przy ul. T. Chałubińskiego 3, kompleks MCS (Kl. Ginekologii i Położnictwa)
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nazwa / typ centrali | Nr fab. centrali | Lokalizacja centrali | Typ filtra | ilość | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora | UWAGI
1. |  | Oddział Neonatologii Sala Intensywnej Terapii Noworodka | Centrala wentylacyjna Salda OTA 250/9000 | Gu083210/2006 | centrala podwieszana, znajduje się w pom gospodarczym, przed wejściem na oddział | filtr powietrza F7 310x290 | 1
2. |  | Oddział Neonatologii Sala Intensywnej Terapii Noworodka | wentylator wyciągowy | [8 empty] | do weryfikacji nr fab., typ, lokalizacja
3. |  | Laboratorium Andrologiczne (leczenie niepłodności) | Centrala wentylacyjna Vienti Air (z odzyskiem ciepła) | STA-035627 | na dachu budynku | G45 92x386x50 - 4szt. | 4 |  |  |  |  | GWARANCJA do 18.12.2021 r.
[6 empty] | ilość filtrów do wymiany | 5

## MCS66
Załącznik 3 |  | str. 4/8
Wykaz central wentylacyjnych w bud. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, kompleks MCS
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nazwa / typ centrali | Nr fab. centrali | Lokalizacja centrali | Typ filtra | ilość | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora | UWAGI
2. |  | Stanowisko Zabezpieczenia Anastezjologicznego / Oddział Inensywnej Terapii | System wentylacji n/w |  | przybudówka od strony dziedzińca (naprzecw okien Alergologii B) | [6 empty] | do weryfikacji typ urządzenia, nr fab.
3. |  | Zakład Radialogii, Pracownia RTG | System wentylacji n/w |  | ster. - parter przy pracowni RTG | [6 empty] | do weryfikacji typ urządzenia, nr fab.
4. |  | Klinika Chorób Wewnętznych i Alergologii Oddział B | Centrala nawiewno-wywiewna firmy GEA HAPPEL | GEA 11.107 / 361734 | maszynownia na poddaszu | filtr kieszeniowy 592x592x300 mm G4 - 4 szt. | 4
5. |  | Pracownia Endoskopii Zabiegowej | Centrala wentylacyjna Vienti Air | STA-042639 |  | filtr G4 490x490x300 | 4 |  |  |  |  | NA GWARANCJI do maja 2021
[6 empty] | ilość filtrów do wymiany | 8

## MCS5052
Załącznik 3 |  | str. 5/8
Wykaz central wentylacyjnych w bud. przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 50/52 kompleks MCS
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nazwa / typ centrali | Nr fab. centrali | Lokalizacja centrali | Typ filtra | ilość filtrów | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora | UWAGI
1. |  | Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej | centrala klimatyzacyjno-wentylacyjna, nawiewno-wywiewna VENTUS VS-30-R-PHC/NF |  | na poziomie gruntu od strony północnej budynku | - filtr kieszeniowy EU5 428X428X600mm - 2szt. - filtr kieszeniowy EU5 428X428X300mm - 4 szt. | 6 |  |  |  |  | do weryfikacji ilość i typ filtrów, do uzpełnienia nr fab.
|  | Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej | agregat klimatyzacyjny | 8-110-14-3030-00-109 | ściana od str. wschodniej na wys. 0,5 m.
2. |  | Blok OP Kl. Chirurgii i Urologii Dziecięcej | Wentylator promieniowy firmy TERMOWENT EXSZJWe nawiew - 1 szt. / Fkn 25 VI - 3 szt. |  |  | - filtr ceramiczny 598x598x80 mm. - 1 szt. - filtr kasetowy 598x598x50 mm. - 3 szt | [5 empty] | urządzenie 30 letnie - NIECZYNNE obsługiwało blok operacyjny wentylatory nawiewne - w przyziemiu (hydrofornia) went. wywiewne - IV. p. maszynownia dźwigu (jedn. zew. na dachu budynku)
[6 empty] | ilość filtrów do wymiany | 6

## P5
Załącznik 3 |  | str. 6/8
Wykaz central wentylacyjnych w bud. przy wyb. L. Pasteura 5 kompleks MCS Pracownia Rezonansu Magnetycznego / Pracownia Tomografii Komputerowej
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nazwa / typ centrali | Nr fab. centrali | Lokalizacja centrali | Typ filtra | ilość filtrów | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora | UWAGI
1. |  | Pracownia Rezonansu Magnetycznego / Pracownia Tomografii Komputerowej | Centrala nawiewno-wywiewna firmy VTS |  | podwieszana między sufitem a stropem w pom. technicznym | filtr kieszeniowy G4 287x592x360 | 2 |  |  |  |  | do weryfikacji nr fab., specyfikacja
2. |  | Pracownia Rezonansu Magnetycznego / Pracownia Tomografii Komputerowej | agregat wody lodowej MTA CY251z 2012 r. Czynnik R-410 A, 13,05 KG | 38178800686 | na zewnątrz bud., poziom gruntu
[6 empty] | ilość filtrów do wymiany | 2

## P4
Załącznik 3 |  | str. 7/8
Wykaz central wentylacyjnych w bud. przy wyb. L. Pasteura 4 kompleks MCS
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nazwa / typ centrali | Nr fab. centrali | Lokalizacja centrali | Typ filtra | ilość filtrów | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora | UWAGI
1. |  | Oddział Transplantacji Szpiku I - lewa strona | Centrala n/w VTS 23065-N/W (nieczynna) | CV-A IP X-298F/1-7 I | Hydrofornia, przyziemie | [6 empty] | nieczynna, wymaga naprawy, do weryfikacji ilość i typ filtra
2. |  | Oddział Transplantacji Szpiku I - lewa strona | Centrala n/w VTS 23066-N/W | CV-A IP X-298F/1-7 I | Hydrofornia, przyziemie | - filtr kieszeniowy 287x490x500 mm F-7 - filtr kieszeniowy 287x490x500 mm F-5 | 4 |  |  |  |  | do weryfikacji ilość i typ filtra
|  | Oddział Transplantacji Szpiku I - lewa strona | filtry na oddziale |  |  | Filtry na oddziale: - filtr absolutny 610x610x150 H13 - filtr absolutny 457x457x78 mm H 13 - filtr absolutny 305x305x78 mm H-13 - filtr absolutny 305x305x78 mm H-13 - filtr absolutny 305x305x150 mm H-13 - filtr absolutny 405x405x80 mm H-13 - filtr absolutny 202x202x150 mm Kl. H-13 | 17 |  |  |  |  | do weryfikacji ilość i typ filtra
3. |  | Oddział Transplantacji Szpiku I - prawa strona | Centrala nawiewno-wywiewna firmy VBW SPS-h3/50 | L1765/1000 C29375/12 | na oddziale, pom. poprzeszczepowe, podwieszana między stropem a sufitem | - filtr absolutny 305x305x78 mm H-13 - filtr kieszeniowy 630x430x590 mm F7/K6 | 4 |  |  |  |  | do weryfikacji ilość i typ filtra
|  | Oddział Transplantacji Szpiku I - prawa strona | filtry na oddziale |  |  | G4 630x430x590 F7 630x430x590 | 2 |  |  |  |  | do weryfikacji ilość i typ filtra
4. |  | Oddział Transplantacji Szpiku II oddział 2-łóżkowy | Centrala n/w firmy BSH/VBW | BS-1( 50 )-L/P-h/C25674/11 | na oddziale, na antresoli w pomieszczeniu izolatek pacjentów | nieznany, do weryfikacji | 2 |  |  |  |  | do weryfikacji ilość i typ filtra
|  | Oddział Transplantacji Szpiku II oddział 2-łóżkowy | filtry na oddziale |  |  | - filtr absolutny 457x457x80mm H 13 - filtr absolutny 305x305x78 mm H-13 | 3 |  |  |  |  | do weryfikacji ilość i typ filtra
5. |  | Oddział Transplantacji Szpiku III | Centrala wentylacyjna Clima Gold C2763 OPTIMA-NW-4S-P-CZP-Hw/CHw-SP/ASP)/FW-We 4500/3500 |  | pom. na końcu klatki schodowej od strony Hem. B przed szatnią pielęgniarek | 2szt. każdy filtr - filtr powietrza F7 490x590x590 (centrala) - filtr powietrza F7 490x287x590 (centrala) - filtr powietrza F5 490x590x500 (centrala) - filtr powietrza F5 490x287x500 (centrala) | 8 |  |  |  |  | do weryfikacji ilość i typ filtra
|  | Oddział Transplantacji Szpiku III | filtry na oddziale |  |  | - filtr absolutny H13 305x305x78 (na oddziały) - filtr absolutny H13 457x457x78 (na oddziały) | 30 |  |  |  |  | do weryfikacji ilość i typ filtra
6. |  | Oddział Hematologii A | Centrala wentylacyjno- klimatyzacyjna firmy DOSPEL-DEIMOS z 2015r. | nr seryjny 730-AAK00133 | podwieszana - korytarz | filtr powietrza EU4 592x287x50 | 1
7. |  | Oddział Hematologii A | wentylator dachowy-wyciągowy WD-16-TD 900/1400 | 23748 | na dachu
8. |  | Oddział Hematologii A | wentylator dachowy-wyciągowy WD-16-TD 900/1400 | 23749 | na dachu
9. |  | Oddział Pobytu Dziennego Kl. Hematologii - przyziemie | Centrala wentylacyjna n/w Venti Air W-Type S40 | STA-059032 | wentylatorownia, przyziemie, pom. 0/25 (16A) | - filtr działkowy G4 428x428x50 4 szt. - filtr kieszeniowy F9 428x428x600 - 2 szt. | 6 |  |  |  |  | NA GWARANCJI
10. |  | Pracownia Medycyny Nuklearnej | Centrala nawiewna firmy CLIMA-TECH KW 01 B3 | 9786/1998 | Pracownia Medycyny Nuklearnej, centrala - w pom. techn. pod schodami | - filtr kieszeniowy 287x592x200 mm G-4 | 2
11. |  | Pracownia Medycyny Nuklearnej | wentylator promieniowy wywiewny CLIMA TECH |  | na strychu | [6 empty] | do weryfikacji specyfikacja, nr fab.
|  | Pracownia Medycyny Nuklearnej | agregat skraplający 8 KW firmy CARRIER |  | przy wejściu głównym do budynku, ściana boczna | [6 empty] | do weryfikacji specyfikacja, nr fab.
12. |  | Gabinet RTG | centrala, ew. wentylatory n/w |  | w pomieszczeniu, parter | [6 empty] | do weryfikacji specyfikacja, nr fab.
13. |  | Bank Komórek Krwiotwórczych | Centrala wentylacyjna SALDA RIS 2500 PE 9.0 EKO 3.0. |  | Podwieszana w pom. 1.93 | brak informacji, do weryfikacji, 2 szt. w centrali, 4 w pomieszczeniu | 6 |  |  |  |  | do weryfikacji specyfikacja, nr fab., typ i ilość filtrów
|  | Bank Komórek Krwiotwórczych | układ chłodzenia GREE GUHD 36NM2FO |  | na dachu
[6 empty] | ilość filtrów do wymiany | 85

## P10
Załącznik 3 |  | str. 8/8
Wykaz central wentylacyjnych w bud. przy wyb. L. Pasteura 10, kompleks MCS (Kl. Psychiatrii)
Lp. | Nr układu | Opis wentylowanych pomieszczeń | Nazwa / typ centrali | Nr fab. centrali | Lokalizacja centrali | Typ filtra | ilość filtrów | Typ nagrzewnicy | Moc nagrzewnicy [kW] | Typ silnika wentylatora | Typ wentylatora | UWAGI
1. |  | Kl. Psychiatrii, przyziemie oraz oddział stacjonarny, Ip. | Centrala wentylacyjna n/w S-Type S50 | STA-063495 | przyziemie | G4 490x490x300 | 4 |  |  |  |  | NA GWARANCJI
2. | N1/W1 | Kl. Psychiatrii, sala wykładowa IIp. | nawiew: Centrala Clima Product, typ Golem |  | strych | brak informacji, do weryfikacji, | 2 |  |  |  |  | do weryfikacji specyfikacja, nr fab., typ i ilość filtrów
3. | N1/W1 | Kl. Psychiatrii, sala wykładowa IIp. | wywiew: wentylator dachowywy Juwent WD31, 5-TD |  | dach | brak informacji, do weryfikacji, | [5 empty] | do weryfikacji specyfikacja, nr fab., typ i ilość filtrów
3. | N2/W2 | Kl. Psychiatrii, IVp. | nawiew: Centrala nawiew Clima Product, typ CPV1 |  | strych | brak informacji, do weryfikacji, | 2 |  |  |  |  | do weryfikacji specyfikacja, nr fab., typ i ilość filtrów
3. | N2/W2 | Kl. Psychiatrii, IVp. | wywiew: wentylator dachowywy Juwent WD31, 5-TD |  | dach | brak informacji, do weryfikacji, | [5 empty] | do weryfikacji specyfikacja, nr fab., typ i ilość filtrów
3. | N3/W3 | Kl. Psychiatrii, jadalnia IIp. | nawiew: Aparat grzewczo-wentylacyjny, typ Neolux |  | strych | brak informacji, do weryfikacji, | 2 |  |  |  |  | do weryfikacji specyfikacja, nr fab., typ i ilość filtrów
3. | N3/W3 | Kl. Psychiatrii, jadalnia IIp. | wywiew: wentylator dachowywy Systemair, typ TFER315L BLACK |  | dach | [6 empty] | do weryfikacji specyfikacja, nr fab., typ i ilość filtrów
[6 empty] | ilość filtrów do wymiany | =H5+H6+H7+H8+H9+H10