Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostosowanie pomieszczeń wraz z instalacją zewnętrznego zbiornika na ciekły azot dla potrzeb Banku Komórek Krwiotwórczych oraz stworzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ I WYPOSAŻ”,

Adres Inwestycji:     50-367 Wrocław, Wyb. Pasteura 2

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we

Wrocławiu

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

Koncepcji, projektu wraz z uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji i uzgodnień wymaganych prawem,  wykonania robót budowlanych i instalacyjnych, dostawy oraz montażu wyposażenia oraz przeprowadzeniem w imieniu Zamawiającego wszelkich odbiorów umożliwiających użytkowanie przedmiotowej inwestycji. Zakres prac należy dostosować do wymagań i oczekiwań Zamawiającego przedstawionych szczegółowo w dołączonym  Programie Funkcjonalno - Użytkowym

Pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać wcześniej określone funkcje i być w pełni wykończone i zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną i załączonym rysunkiem oraz odpowiadać zapisom do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi przepisami. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, stolarka, oświetlenie, elementy wykończeniowe jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz adekwatne do przeznaczenia danego pomieszczenia i wykorzystywaną w laboratorium technologią prowadzenia procesów medycznych oraz muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wyposażenie medyczne i laboratoryjne objęte jest odrębnym postępowaniem. W zakresie niniejszej umowy wyposażenie kwaterunkowe i meble laboratoryjne i socjalne oraz wyposażenie gospodarcze: kosze, dozowniki, podajniki, lustra, wyposażenie sanitarne – umywalki, zlewy, wc, oznakowanie pomieszczeń.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze obiektów podlegających ochronie Konserwatora Zabytków

Uwagi ogólne:

- Terminy umowne:

- uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy

- przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie do 5 dni od zatwierdzenia koncepcji

- przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem wymaganych uzgodnień w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji

- przygotowania projektu wykonawczego  z kompletem wymaganych uzgodnień w terminie do 50 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji

- uzyskania pozwolenia na budowę do 60 dni od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (do 97 dni od daty podpisania umowy). Złożenie wniosku nastąpi niezwłocznie po przygotowaniu projektu budowlanego.

- wykonania prac budowlanych w terminie do 90 dni od daty przekazania terenu budowy (odbiory przez instytucje zewnętrzne w terminie do 120 dni od przekazania terenu budowy). Przekazanie ternu budowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu decyzji pozwolenie na budowę.

- Dostosowanie obejmuje również zagadnienia z zakresu ppoż.

- Wszystkie urządzenia powinny mieć indywidualne oznaczenia uzgodnione z Zamawiającym

- Inwestor wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 3 egz. z wyjątkiem, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 2 szt./ oraz elektronicznej na płytach CD (4 egz.) w formie uzgodnionej z Inwestorem;

Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

- Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- Usługa wykonania projektu budowlanego i wykonawczego zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w sposób określony w pozostałych przepisach, w tym techniczno – budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 106 poz.1126 ze zm.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacja techniczna powinna być sporządzona zgodnie: z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tj. Dz. U. 2019 poz. 595 z póź. zm.) z Rozporządzeniem Ministra w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

- Cała dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące opracowania:

- Inwentaryzacja stanu obecnego (pełnobranżowa);

- Koncepcja architektoniczno – funkcjonalna;

- Projekt budowlany wraz z decyzją: pozwoleniem na budowę;

- Projekt wykonawczy wraz z kosztorysami z podziałem na poszczególne branże i technologią medyczną;

- Przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże;

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru;

- Oświadczenie o kompletności dokumentacji.

- Kompletna dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej w ____ egzemplarzach i elektronicznej, na płycie CD w ____ egzemplarzach w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wersja elektroniczna powinna odpowiadać następującym wymaganiom:

- plik edytowalny powinien zostać przekazany w formacie DWG, DOC, XLS, ATH, KST;

- plik nieedytowalny powinien zostać przekazane w formacie PDF (wielostronicowym);

- powinna być tożsama z wersję drukowaną.

- Koncepcja architektoniczno-funkcjonalna powinna składać się z:

- inwentaryzacji budowlanej i branżowej;

rzutów obrazujących rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne, w tym dotyczących mebli kwaterunkowych i laboratoryjnych będących objętych realizacją zadania oraz sprzętów laboratoryjnych i medycznych nie stanowiących zakresu niniejszej umowy;

- Dokumentacja projektowa tj.: projekt budowlany i projekt wykonawczy powinna zawierać, w szczególności:

- inwentaryzację budowlaną i branżową niezbędną do celów projektowych;

- wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia oraz uzgodnienia potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń;

- projekt architektoniczny;

- projekt konstrukcyjny;

- projekt technologii medycznej z wyposażeniem pomieszczeń;

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- projekt instalacji CO;

- projekt instalacji wewnętrznej i zewnętrznej gazów medycznych w tym dobranie odpowiedniego zbiornika na ciekły azot;

- projekt instalacji chłodu, wentylacji i klimatyzacji;

- projekt  instalacji elektrycznych i teleinformatycznych;

- projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej;

- kosztorysy i przedmiary robót dla poszczególnych branż w rozbiciu na poszczególne zadania,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla  poszczególnych branż,

- wszelkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego zakresem opracowania,

- zaprojektowany system oznakowania wewnątrz i na zewnątrz obszaru zgodnie z funkcjonującym w Szpitalu i zatwierdzonym przez Inwestora – Zamawiającego schematem.

- Uzgodnienia i opinie, które należy uzyskać na etapie Projektu Budowlanego:

- pozwolenie właściwego konserwatora zabytków, o ile jest wymagane oraz pozwolenie na budowę;

- uzgodnienia rzeczoznawców SANEPID, BHP, P.POŻ. (w przypadku odstępstwa od przepisów BHP i P.POŻ konieczna ekspertyza rzeczoznawcy i zgoda Woj. Kom. Straży Pożarnych lub Woj. Inspektora Sanitarnego).

Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych:

Minimalne wytyczne użytkownika, do weryfikacji podczas projektu:

- branża budowlana:

  - prace rozbiórkowe;

  - dostosowanie instalacji wod.-kan.; dostosowanie pomieszczenia z zachowaniem ergonomii pracy w pracowniach i pomieszczeniach pomocniczych z zachowaniem przepisów p.poż i ewakuacji;

  - drzwi do pracowni z kontrolą dostępu,

  - zamurowanie niepotrzebnych otworów drzwiowych;

  - biały montaż wyposażenia, dostawa i montaż;

  - dostawa i montaż płytek ceramicznych w węzłach sanitarnych oraz wykonanie fartuchów przy umywalkach i zlewach;

  - poszerzenie otworów drzwiowych do pomieszczeń zgodnie z ich funkcją, wykonanie nowych drzwi do pracowni i pomieszczeń;

  - dostosowanie instalacji elektrycznej;

  - dostosowanie monitoringu oraz systemów p.poż do obowiązującej funkcji zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami;

  - wykonanie i montaż systemów wentylacji i klimatyzacji w tym centrali wentylacyjnej wraz z doprowadzeniem i ułożeniem kanałów wentylacyjnych, montaż czerpni, wyrzutni wraz z technologią chłodu i ciepła, wykonanie systemu monitoringu temperatur i kaskady ciśnienia w pomieszczeniach wymagających kontroli.

  - dostawa i montaż osprzętu elektrycznego;

  - ułożenie okablowania;

  - pomalowanie i wyposażenie pomieszczeń zgodnie z odpowiednimi klasami czystości;

  - uzupełnienie lub wymiana sufitu podwieszanego; w pracowni sufit zmywalny.

  - montaż okładzin ściennych, narożników oraz poręczy w pomieszczeniach pracowni oraz w ciągach komunikacyjnym;

  - wymiana wykładziny podłogowej lub płytek podłogowych zgodnie z przewidywaną funkcją.

- branża instalacje elektryczne i niskoprądowe

  - Nowe instalacje prowadzić podtynkowo zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym koncepcją;

  - Nowe oprawy w technologii LED temperatura barwowa zbliżona do światła dziennego;

  - Zweryfikować bilans zasilania w energię elektryczną w celu zapewnienia prawidłowej ;

  - Nowe zasilanie powiązać Głównym Wyłącznikiem Prądu (GWP) w budynku;

  - Oprawy awaryjne wpiąć do systemu monitoringu;

  - Osprzęt w kolorze biały, w obwodach rezerwowanych w kolorze antracyt lub innym uzgodnionym z użytkownikiem

  - W pomieszczeniach, gdzie znajduje się więcej niż jedna oprawa zapewnić sekcjonowanie, strefami od strony okna;

  - Lokalizacja oraz IP osprzętu dostosowane do aranżacji i funkcji pomieszczeń.

  - W pomieszczeniach wykonać zestawy PEL zgodnie z wymogami użytkownika. PEL składa się z 2 gniazda 230V, 2 gniazda 230V DATA, 2 gniazda RJ45.

- branża instalacja wod.-kan

  - Nowe instalacje prowadzić podtynkowo;

  - Zastosować rozwiązania istniejące już w USK;

  - Nowe grzejniki w wykonaniu higieniczny, zasilane ze ściany, głowice termostatyczne montowane w sposób nie zmniejszający szerokości przejść i nie narażone na uderzenie;

  - Preferowana armatura w wykonaniu ściennym;

- Instalacje gazów medycznych:

  - Wszystkie punkty poboru gazów w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem,

- branża instalacja wentylacji i klimatyzacji

  - Układy wentylacji z instalacją chłodu dostosować do kubatury, układu i funkcji pomieszczeń.

  - Do obliczeń przyjąć maksymalną temperaturę zewnętrzną 34°C

  - W pomieszczeniach wymagających dodatkowego schładzania zastosować klimatyzator typu split

  - Skropliny odprowadzić grawitacyjnie, podtynkowo do kanalizacji. Wpięcie zasyfonować.

  - Konieczność zaprojektowania systemów zgodnie z przepisami.

Dostawa wyposażenia meblowego, przeznaczonego do pomieszczeń wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem.

- Zamawiający wymaga, aby elementy objęte dostawą były wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, były fabrycznie nowe oraz wolne od wad technicznych, zmontowane, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zaoferowane meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.

- Zaoferowane meble muszą nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją 
i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonym pomieszczeniu.

- Zamawiający wymaga, by materiały drewnopochodne (płyta laminowana, HDF, HLP), z których wykonane są oferowane meble posiadały Atest Higieniczny, potwierdzający Klasę Higieny E1.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane krzesła posiadały atesty trudnopalności dla tapicerek.

- Wykonawca jest zobowiązany do montażu w pomieszczeniach objętych zakresem prac plastikowych dozowników łokciowych na mydło, płyn dezynfekcyjny oraz ręczniki papierowy i papier toaletowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania w oknach pomieszczeń objętych zakresem prac rolet lub osłon na okna

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania pomieszczeń, objętych zakresem prac oraz wejść do budynku.

Uwagi dodatkowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy.

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - przystąpienie do wykonania prac budowlanych nastąpi w terminie 3 dni po protokolarnym przekazaniu terenu prac.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu przerobowego

  - ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

  - oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)

  - Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

  - Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia.

- wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.